## 圧力損失計算シート
＜放水圧力の計算＞・・ポンプ送水圧力から圧損を差し引いて、ノズル放水圧力を求める
| 設定値入力 | [5 empty] | 計算結果
| ホース 直径 | ホースの種類 | ホース 本数 | 送水 高さ | ノズル 口径 | ポンプ 送水圧 | ノズル 放水圧 | 放水量 | ホース 総延長 | ホース 圧損 | 高さ 損失 | 平均 傾斜 | 圧損 係数
| D |  | ｎ | ±H | φ | Pp | Pn | Q | ℓ | Pf（③式） | Ph（④式） | θ | λ
| ｍｍ | 標準/低圧損 | 本 | ｍ | mm | MPa | MPa | L/min | ｍ | MPa | MPa | ° | -
| 65 | 低圧損 | 3 | 0 | 21 | 0.4 | 0.33979 | 535.9839 | 60 | 0.060207 | 0 | 0 | 0.018
「設定値入力」はプルダウンメニューとなっておりますので、該当する数値を選択して下さい。 尚、ポンプ送水圧は必要な圧力を入力して下さい。
→右側のセルに計算結果が表示されます。 ※ 計算結果は、新品のホースを用い、圧損係数が一定であると仮定し、 且つ、延長ホースに折れや水漏れが無い理想的な条件下での理論値となります。 従って、実際の圧力とは若干のズレが生じる場合がございますので あくまでも参考としてお使いください。
＜ホースの圧力損失係数＞
＜ホース内径Dと損失係数λ＞ （出典：新・消防機器便覧）
| ホース呼径 |  | inch | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
|  |  | mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100
| 内径許容範囲 (表2.1-2） |  | 下限 | 26 | 38 | 51 | 63.5 | 76 | 89 | 102
|  |  | 上限 | 28 | 41 | 54 | 66.5 | 79 | 92 | 105
|  |  | 平均 | 27 | 39.5 | 52.5 | 65 | 77.5 | 90.5 | 103.5
| 損失係数λ （第1編5章5.2-2） |  | 低圧損 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.024 | 0.026 | 0.026
|  |  | 標準 |  | 0.0276 | 0.028 | 0.0313 | 0.024 | 0.026 | 0.026
※・・旧では「流量500LPM・ホース1本＝0.2k 」であったが、改正後は0.35k ぐらいに増加されている。
これは、上表のとおり損失係数が改定されたためである。
＜入力規制用テーブル＞
| ノズル口径 |  | ホース本数 |  | 送水高さ
| 10 |  | 1 |  | -45
| 10.5 |  | 2 |  | -40
| 11 |  | 3 |  | -35
| 11.5 |  | 4 |  | -30
| 12 |  | 5 |  | -25
| 12.5 |  | 6 |  | -20
| 13 |  | 7 |  | -18
| 13.5 |  | 8 |  | -16
| 14 |  | 9 |  | -14
| 14.5 |  | 10 |  | -12
| 15 |  | 11 |  | -10
| 15.5 |  | 12 |  | -9
| 16 |  | 13 |  | -8
| 16.5 |  | 14 |  | -7
| 17 |  | 15 |  | -6
| 17.5 |  | 16 |  | -5
| 18 |  | 17 |  | -4
| 18.5 |  | 18 |  | -3
| 19 |  | 19 |  | -2
| 19.5 |  | 20 |  | -1
| 20 |  | 21 |  | 0
| 20.5 |  | 22 |  | 1
| 21 |  | 23 |  | 2
| 21.5 |  | 24 |  | 3
| 22 |  | 25 |  | 4
| 22.5 |  | 26 |  | 5
| 23 |  | 27 |  | 6
| 23.5 |  | 28 |  | 7
| 24 |  | 29 |  | 8
| 24.5 |  | 30 |  | 9
| 25 |  | 31 |  | 10
| 25.5 |  | 32 |  | 12
| 26 |  | 33 |  | 14
| 26.5 |  | 34 |  | 16
| 27 |  | 35 |  | 18
| 27.5 |  | 36 |  | 20
| 28 |  | 37 |  | 25
| 28.5 |  | 38 |  | 30
| 29 |  | 39 |  | 35
| 29.5 |  | 40 |  | 40
| 30 |  | 41 |  | 45
| 30.5 |  | 42 |  | 50
| 31 |  | 43 |  | 55
| 31.5 |  | 44 |  | 60
| 32 |  | 45 |  | 65
| 32.5 |  | 46 |  | 70
| 33 |  | 47 |  | 75
| 33.5 |  | 48 |  | 80
| 34 |  | 49 |  | 85
| 34.5 |  | 50 |  | 90
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38

## 計算式 (hidden)
＜基本計算式＞
ポンプ圧力 ： Pp ＝ Pn ＋ Pf ＋ Pｈ ・・・・・・・①
ノズル圧力 ： Pn ＝ (Q'/1000)2/(φ/10)4/0.20852 （MPa） ・・・② 消防検定規格・Qの計算式より
| 但し、 | 流量：Q’（ℓ/min）
ノズル径：φ（mm）
ホース圧損 ： Pf ＝ λ・ℓ/d5・（Q’/1000/60）2・8/π2/1000 （MPa） ・・③ 消防機器便覧を参照
| 但し、 | 流量：Q’（ℓ/min）
ホース径：d（m）
高さ損失 ： Ph ＝ H（ｍ）× 9.81/1000 （MPa） ・・・・・・・・・④
平均傾斜 ： θ ＝ Sin-1（L/H）
＜目的の計算式導出＞
①式に②③④式を代入する。
Pp ＝ Pn ＋ Pf ＋ Pｈ ・・・①
＝(Q'/1000)2/(φ/10)４/0.20852＋λ・ℓ/d5・(Q'/1000/60)2・8/π2/1000＋9.81・H/1000・・・・①’
Q'2 × （1/10002/(φ/10)４/0.20852＋λ・ℓ/d5/10002/602・8/π2/1000） ＝Pp－9.81・H/1000
Q' ＝｛（ Pp－9.81・H/1000）／ （1/10002/(φ/10)４/0.20852＋λ・ℓ/d5/10002/602・8/π2/1000）｝0.5・・⑤